SPIS   ZAWARTOŚCI   PROJEKTU:

I. Część opisowa:

1. Opis projektu

2. Obliczenia techniczne.

II. Część graficzna:

1.Plan oświetlenia ulicy Wczasowej                                                    rys. E1

2. Schemat zasilania oświetlenia ulicy Wczasowej                             rys. E2

1. OPIS    PROJEKTU.

1.1.  DANE OGÓLNE:

Inwestor:                    GMINA GOŁDAP reprezentowana przez Burmistrza Gołdapi z siedzibą

w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap,

Przedsięwzięcie:         Wieloetapowa Budowa Dzielnicy Uzdrowiskowej w Gołdapi,

Inwestycja:                    pierwszy etap przedsięwzięcia – obiekty inwestycji w dzielnicy uzdrowiskowej
                                    w Gołdapi

Zadanie inwestycyjne: nr D1 – OŚWIETLONY CIĄG PIESZO-ROWEROWY

wzdłuż ul. Wczasowej w Gołdapi

Adres inwestycji :          teren działki oznaczonej numerem geodezyjnym: 1975/2,

przy ul. Wczasowej w Gołdapi,

Biuro autorskie:         Spółdzielcze Biuro Projektów PROJEKT SUWAŁKI,
                                     16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 79

Zespół autorski:      mgr inż. Stefan Bolewski,

inż. Marian Malinowski,

techn. elektryk Mirosław Rutkowski.

1. 2. Podstawa  opracowania.

-     zlecenie Inwestora,

- warunki zasilania oświetlenia zewnętrznego nr  ZS4-4/729/9903/2008  z dnia 21.08.2008r

wydane przez  ZEB Dystrybucja Sp. z o.o. Zakład Sieci Ełk,

-    obowiązujące normy i przepisy.

1.3. Oświetlenie zewnętrzne ulicy.

Do oświetlenia   ulicy Wczasowej  zastosowano  słupy typu SAL9,0 Z2 standard, anodowane w kolorze szampańskim  zaprojektowane na podstawie katalogu  "Rosa" (wg załączonej karty katalogowej) z oprawami typu OUSb-100 i lampami WLS-100W na wysięgniku wyższym           i OUSb-50 i lampami WLS-50W na wysięgniku niższym wg katalogu ELGO. Dobór komponujących się z zagospodarowaniem przestrzennym został dokonany przez architekta prowadzącego. Zasilanie  słupów oświetleniowych  odbywać się będzie kablem YAKY  4x35mm2 + bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x3mm z istniejącego słupa oświetleniowego zasilanego kablem YAKY 4x35mm2 z istniejącej szafy oświetleniowej zlokalizowanej przy stacji transformatorowej nr 4-1165 „Ośrodek RTV”. Kable układać w rowach kablowych            o głębokości 0,8m na podsypce z piasku, następnie ułożone kable należy zasypać warstwą piasku o grubości 10cm, następnie nasypać 15cm warstwę gruntu rodzimego bez kamieni i przykryć folią koloru niebieskiego wzdłuż całej trasy kabla. Słupy połączyć  trwale z ułożoną bednarką. Przejście pod drogą należy wykonać w rurze SRS 110 „Arot” metodą przecisku. W miejscach skrzyżowań z kablem telekomunikacyjnym należy również kabel telekomunikacyjny zabezpieczyć rurami typu "Arot". Na 14 dni przed rozpoczęciem budowy należy bezwzględnie powiadomić w trybie pisemnym TP Pion Techniczny Obsługi Klienta Rozwój i Gospodarka Zasobami Rejon Północ w Olsztynie, Dziale Zarządzania Zasobami Sieci (16-400 Suwałki, ul. Noniewicza 57A) w celu wytyczenia trasy infrastruktury TP, nadzorowania prac oraz odbioru wykonanych skrzyżowań i zbliżeń. Prace ziemne w promieniu 2m od infrastruktury TP wykonać ręcznie ze szczególną ostrożnością. Skrzyżowanie kabla z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem terenu wykonać w przepustach kablowych DVK 110 "Arot". Przed przystąpieniem do budowy należy uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w w Starostwie Powiatowym w Gołdapi. Kabel ułożony w ziemi powinien być zaopatrzony na całej długości w trwałe oznaczniki rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz przy mufach i w miejscach charakterystycznych, np. Przy skrzyżowaniach, wejściach do kanałów i rur. Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy zawierające co najmniej:

a) symbol i numer ewidencyjny linii,

b) oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy,

c) znak użytkownika kabla,

e) rok ułożenia kabla.

W każdym słupie zamontować złącza izolowane z  bezpiecznikami topikowymi 6A. Przewody złączy do każdej z opraw 3xDY2,5mm2.  Rozdzielenie przewodu PEN na N  i PE następuje w każdym słupie. Miejsce rozdzielenia uziemić - połączyć z bednarką ułożoną w ziemi. Całość prac wykonać zgodnie z normą PN-76/E-05125.

Należy dokonać odbioru kabli przed zasypaniem z udziałem przedstawiciela Zakładu Sieci Ełk  oraz dokonać inwentaryzacji geodezyjnej.

2. OBLICZENIA TECHNICZNE.

2470

2.1. Prąd fazowy w  obwodzie nr1:  IB =     ------------  =  11,5A

230x0,93

In = 11,5A x 1,4 = 16,1;   przyjęto zabezpieczenie w proj.  RO   - 3xS301  B20

2.2. Kabel YAKY 4x35mm2 o obciążalności długotrwałej

IZ = 80A

IB = 11,5A < In = 20A < IZ = 80A

IZ x1,45 = 80Ax1,45 = 116A > In x1,45 = 20Ax1,45 = 29A

Kabel jest chroniony przed przeciążeniem.

2.3. Spadek napięcia: - na kablu (słup nr 47):

2x100x190

U = ---------------- x (61+163+266+371+475+579+683+788+893+977+1102+1207+1312+

35x 35x 2302      +1394) = 6,0%

2.4. Sprawdzenie ochrony przed dotykiem pośrednim: (zwarcie w słupie nr 47)

RT = 0,0162,           Rk = 0,816/km,

XT = 0,0469,           Xk = 0,1/km,

Rp = 0,0162 + 2x0,816x1,794  =  2,944

Xp = 0,0469 + 2x0,1x 1,794  =  0,4057

Zp =      2,9442 + 0,40572  =  3,012115

230 x 0,8

Izw = ---------------- =  61A

3,012115

Izw                61A

-----  =      ---------------   =  3,05

Ib                   20A

Przy zwarciu w słupie oświetleniowym  nr 47  napięcie zostanie wyłączone w czasie t<5s.

Opracował:

Stefan Bolewski