SPIS   ZAWARTOŚCI   PROJEKTU:

I. Część opisowa:

1. Opis projektu

II. Obliczenia natężenia oświetlenia

III. Część graficzna:

1. Plan oświetlenia zatoki nr 1                                                              rys. E1

2. plan oświetlenia zatoki nr 2                                                              rys. E2

3. plan oświetlenia zatoki nr 3                                                              rys. E3

4. Schemat zasilania oświetlenia zatoki nr 1                                        rys. E4

5. Schemat zasilania oświetlenia zatoki nr 2                                        rys. E5

6. Schemat zasilania oświetlenia zatoki nr 3                                        rys. E6

1. OPIS    PROJEKTU.

1.1.  DANE OGÓLNE:

Inwestor: GMINA GOŁDAP reprezentowana przez Burmistrza Gołdapi z siedzibą w Gołdapi
                         Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap,

Przedsięwzięcie: Wieloetapowa Budowa Dzielnicy Uzdrowiskowej w Gołdapi,

Inwestycja: pierwszy etap przedsięwzięcia – obiekty inwestycji w dzielnicy uzdrowiskowej
                            w Gołdapi

Zadanie inwestycyjne: zawarte w nn. opracowaniu:  nr B1 – oświetlone korso pieszo-rowerowe,

Adres inwestycji : teren działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 43, 269/2, 269/3, 280/1,

280/2, 381/46, 383, 387, 473, 497, 3280/4, przy ul. Stadionowej w Gołdapi,

Biuro autorskie: Spółdzielcze Biuro Projektów PROJEKT SUWAŁKI,
       16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 79

Zespół autorski:   mgr inż. Stefan Bolewski,

inż. Marian Malinowski,

techn. elektryk Mirosław Rutkowski.

1. 2. Podstawa  opracowania.

-     zlecenie Inwestora,

- warunki zasilania oświetlenia zewnętrznego nr  ZS4-4/12065/2008  z dnia 20.10.2008r

wydane przez  ZEB Dystrybucja Sp. z o.o. Zakład Sieci Ełk,

-    obowiązujące normy i przepisy.

1.3. Oświetlenie zewnętrzne zatok .

Do oświetlenia  trzech placów odpoczynkowych  (zatok)  ciągu - korsa  pieszo-rowerowego zaprojektowano słupy  typu SAL50G Z1 o wysokości 5m, anodowane, koloru szampańskiego  na podstawie katalogu  "Rosa"  z oprawami typu OUSb  z lampami WLS 50W  na podstawie katalogu „ELGO” Zasilanie  słupów oświetleniowych  odbywać się będzie kablem YAKY 4x35mm2) + bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x3mm. Zasilanie  zatoki nr 1 zaprojektowano istniejącego słupa oświetleniowego zasilanego z szafy oświetleniowej przy  stacji transformatorowej 4-1165. Zasilanie  zatoki nr 2 zaprojektowano ze słupa nr 15 linii napowietrznej zasilanej z szafki oświetleniowej w stacji transformatorowej 4-773 „Łączna”. Zasilanie  zatoki nr 3 zaprojektowano ze słupa nr 1 linii napowietrznej zasilanej z szafki oświetleniowej w stacji transformatorowej 4-773 „Łączna”. Kable układać w rowach kablowych o głębokości 0,8m na podsypce z piasku, następnie ułożone kable należy zasypać warstwą piasku o grubości 10cm, następnie nasypać 15cm warstwę gruntu rodzimego bez kamieni i przykryć folią koloru niebieskiego wzdłuż całej trasy kabla. Słupy połączyć  trwale z ułożoną bednarką. Przejście pod drogą należy wykonać w rurze SRS 110 „Arot” metodą przecisku. W miejscach skrzyżowań z kablem telekomunikacyjnym należy również kabel telekomunikacyjny zabezpieczyć rurami typu "Arot". Na 14 dni przed rozpoczęciem budowy należy bezwzględnie powiadomić w trybie pisemnym TP Pion Techniczny Obsługi Klienta Rozwój i Gospodarka Zasobami Rejon Północ w Olsztynie, Dziale Zarządzania Zasobami Sieci (16-400 Suwałki, ul. Noniewicza 57A) w celu wytyczenia trasy infrastruktury TP, nadzorowania prac oraz odbioru wykonanych skrzyżowań i zbliżeń. Prace ziemne w promieniu 2m od infrastruktury TP wykonać ręcznie ze szczególną ostrożnością. Skrzyżowanie kabla z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem terenu wykonać w przepustach kablowych DVK 110 "Arot". Przed przystąpieniem do budowy należy uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w Starostwie Powiatowym w Gołdapi. Kabel ułożony w ziemi powinien być zaopatrzony na całej długości w trwałe oznaczniki rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz przy mufach i w miejscach charakterystycznych, np. Przy skrzyżowaniach, wejściach do kanałów i rur. Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy zawierające co najmniej:

a) symbol i numer ewidencyjny linii,

b) oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy,

c) znak użytkownika kabla,

e) rok ułożenia kabla.

W każdym słupie zamontować złącza izolowane z  bezpiecznikami topikowymi 6A. Przewody złączy do każdej z opraw 3xDY2,5mm2.  Rozdzielenie przewodu PEN na N  i PE następuje w każdym słupie. Miejsce rozdzielenia uziemić - połączyć z bednarką ułożoną w ziemi. Całość prac wykonać zgodnie z normą PN-76/E-05125.

Należy dokonać odbioru kabli przed zasypaniem z udziałem przedstawiciela Zakładu Sieci Ełk  oraz dokonać inwentaryzacji geodezyjnej.

Opracował:

Stefan Bolewski